BL-Y500微压压力控制器

应用领域：

主要适用于各种中性介质的微小压力控制，也可用于真空。

产品特点

控制灵敏度高，传感器为丁腈橡胶膜片。

一、技术参数

1.仪表参数

| 工作参数 | 普通型 | 防爆型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度 | ＜1x10-3m2/s | ＜1x10-3m2/s |
| 开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
| 防爆等级 | / | Exed II CT4~T6 |
| 外壳防护等级 | IP65 | IP65 |
| 介质温度 | 0~90℃ | 0~120℃ |
| 安装位置 | / | 压力垂直向下 |
| 抗振性能 | 40m/s2 | Max. 20m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 触点容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max |

2.设定值参照表

| 序号 | 对应设定值调节范围 |  |  | 耐压 | 对应外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | K | W |  |  |
| 01 | 0~2.5 (Kpa) | 0~2.5 (Kpa) | -16~0 (Kpa) | 50(Kpa) | 普通：01 防爆：04 |
| 02 | 0~6 (Kpa) | 0~6 (Kpa) | -10~0 (Kpa) |  |  |
| 03 | 0~16 (Kpa) | 0~16 (Kpa) | -6~0 (Kpa) |  |  |
| 04 | 0~25 (Kpa) | 0~25 (Kpa) | -2.5~0 (Kpa) |  |  |
| 05 | 0.005~0.06 (Mpa) | 0.005~0.06 (Mpa) | -1.6~0 (Kpa) | 1.5(Mpa) | 普通：02 防爆：05 |
| 06 | 0.005~0.1 (Mpa) | 0.005~0.1 (Mpa) | 0~0.6 (Kpa) |  |  |
| 07 | 0.005~0.16 (Mpa) | 0.005~0.16 (Mpa) | 0~1.1 (Kpa) |  |  |
| 08 | 0.005~0.25 (Mpa) | 0.005~0.25 (Mpa) | 0~1.6 (Kpa) |  |  |
| 09 | 0.03~0.4 (Mpa) | 0.03~0.4 (Mpa) |  | 4(Mpa) | 普通：03 防爆：06 |
| 10 | 0.03~0.6 (Mpa) | 0.03~0.6 (Mpa) |  |  |  |
| 11 | 0.05~1 (Mpa) | 0.05~1 (Mpa) |  |  |  |
| 12 | 0.1~1.6 (Mpa) | 0.1~1.6 (Mpa) |  | 5(Mpa) |  |
| 13 | 0.1~2.5 (Mpa) | 0.1~2.5 (Mpa) |  |  |  |
| 备注：① 耐压值的含义：即使短暂的压力峰值也不能超过这个值。 ② W型控制器的对应外形尺寸统一为普通：01，防爆：04。 |  |  |  |  |  |

四、仪表选型

| 型 号 |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-Y500 | -□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | B |  |  |  | 切换差不可调 |
|  | K |  |  |  | 切换差可调 |
|  | W |  |  |  | 微压开关，切换差不可调 |
| 设定值调节范围 |  | 01 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 02 |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  |  |
|  |  | 07 |  |  |  |
|  |  | 08 |  |  |  |
|  |  | 09 |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |
| 连接方式 |  |  | G |  | G1/4内螺纹 |
| 防爆等级 |  |  |  | F | 无防爆 |
|  |  |  |  | E | Exed II CT4-T6 |