BL-Y502通用型压力控制器

应用领域：

主要适用于各种中性或微弱腐蚀性介质压力控制，也可用于真空。

产品特点

可用于真空。有特殊要求的，可另行设计调节范围-0.1~6.3MPa。传感器为不锈钢材质（316L）的波纹管传感器。

一、主要技术性能

1.仪表参数

| 工作参数 | 普通型 | 防爆型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度 | ＜1x10-3m2/s | ＜1x10-3m2/s |
| 开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
| 防爆等级 | / | Exed II CT4~T6 |
| 外壳防护等级 | IP65 | IP54 |
| 环境温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
| 介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
| 安装位置 | / | 压力垂直向下 |
| 抗振性能 | BL-Y502:40m/s2 | Max. 20m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 触点容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max. |

2.设定值参照表                                                                  单位：MPa

| 序号 | 对应设定值调节范围 |  |  | 耐压 | 对应外形型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | K | X |  |  |
| 01 | -0.1~0 | -0.1~0 | -0.1~0 | 1 | 普通：01 防爆：04 |
| 02 | -0.1~0.1 | -0.1~0.1 | 0~0.1 |  |  |
| 03 | -0.1~0.16 | -0.1~0.16 | 0~0.16 |  |  |
| 04 | -0.1~0.25 | -0.1~0.25 | 0.01~0.25 |  |  |
| 05 | 0~0.1 | 0~0.1 | 0.01~0.3 |  |  |
| 06 | 0~0.16 | 0~0.16 | 0.02~0.4 |  |  |
| 07 | 0.01~0.25 | 0.01~0.25 | 0.03~0.6 |  |  |
| 08 | 0.02~0.4 | 0.02~0.4 | 0.03~0.8 | 2 | 普通：02 防爆：05 |
| 09 | 0.03~0.6 | 0.03~0.6 | 0.03~1.0 |  |  |
| 10 | 0.03~1 | 0.03~1 | 0.03~1.6 |  |  |
| 11 | 0.05~1.6 | 0.05~1.6 | 0.05~2.5 | 5 | 普通：03 防爆：06 |
| 12 | 0.05~2.5 | 0.05~2.5 | 0.05~3.0 |  |  |
| 13 |  |  | 0.05~4.0 |  |  |
| 注： ① 耐压值的含义：在实际工作中，即使短暂的压力峰值也不能超过这个值。 ② X型压力控制器：序号01~05的耐压值为0.5Mpa；06~09的耐压值为3.0Mpa； 10~13的耐压值为6.0Mpa。 ③ X型对应外形尺寸07,08，只有连接螺纹的区别，此处不另加标注。 |  |  |  |  |  |

二、仪表选型

| 型 号 |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-Y502- | □ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | B |  |  |  | 切换差不可调 |
|  | K |  |  |  | 切换差可调 |
|  | X |  |  |  | 超小型设计 |
| 设定值调节范围 |  | 01 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 02 |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  |  |
|  |  | 07 |  |  |  |
|  |  | 08 |  |  |  |
|  |  | 09 |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |
| 连接方式 |  |  | G |  | G1/4内螺纹 |
| 防爆等级 |  |  |  | F | 无防爆 |
|  |  |  |  | E | Exed II CT4-T6 |
| 备注： X型压力开关无防爆形式。 |  |  |  |  |  |