BL-Y505高压型压力控制器

应用领域：

主要适用于含油雾的中性气体，特别适用于液压设备。

产品特点

用于含油雾的中性气体，特别适用与液压设备。

一、技术参数

1.仪表参数

| 工作参数 | 普通型 | 防爆型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度: | ＜1x10-3m2/s | ＜1x10-3m2/s |
| 开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
| 防爆等级 | - | Exed II CT4~T6 |
| 传感器 外壳材质 | A：镀锌钢； | A：镀锌钢； |
|  | B：黄铜 | B：黄铜 |
|  | C：黄铜（波纹管：氟橡胶） | C：黄铜（波纹管：氟橡胶） |
| 外壳防护等级 | 带槽密封圈IP54；O型密封圈IP65 | 带槽密封圈IP54；O型密封圈IP65 |
| 环境温度 | -20℃-40℃ | -20℃-40℃ |
| 介质温度 | 0-100℃ | 0-120℃ |
| 安装位置 | 压力接口垂直向下 | 压力接口垂直向下 |
| 抗振性能 | 40m/s2 | 20m/s2 |
| 重复性误差 | ≤2.5% | ≤2.5% |
| 触点容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max. |

2.设定值参照表                                                     单位：MPa

| 序号 | 对应设定值调节范围 |  |  | 耐压 |  | 对应外形尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | A | B/C | A | B | C |
| 01 | 0.3~4 | 0.3~4 | 0.3~4 | 16 | 30 | 01 | 普通：02 防爆：05 | 普通：04 防爆：07 |
| 02 | 0.3~6.3 | 0.3~6.3 | 0.5~6.3 |  |  |  |  |  |
| 03 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 30 | 30 |  |  |  |
| 04 | 0.5~16 | 0.5~16 | 0.5~16 |  |  |  |  |  |
| 05 | 1~25 | 1~25 | 1~25 | 80 | 30 |  | 普通：03 防爆：06 |  |
| 06 | 1~40 | 1~40 | 1~40 | 80 | 60 |  |  |  |
| 备注：① 耐压值的含义：在实际工作中，即使短暂的压力峰值也不能超过这个值。 ② A型控制器无防爆型式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、仪表选型

| 型 号 |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-Y505─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  |  |  | 带泄油口的活塞式传感器 |
|  | B |  |  |  |  | 无泄漏活塞式传感器 |
|  | C |  |  |  |  | 活塞式与膜片式相结合的传感器 |
| 切换差类型 |  | B |  |  |  | 切换差可调 |
|  |  | K |  |  |  | 切换差不可调 |
| 设定值调节范围 |  |  | 01 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  |  | 02 |  |  |  |
|  |  |  | 03 |  |  |  |
|  |  |  | 04 |  |  |  |
|  |  |  | 05 |  |  |  |
|  |  |  | 06 |  |  |  |
| 连接方式 |  |  |  | G |  | G1/4内螺纹（限A,B） |
|  |  |  |  | M |  | M20*1.5（限C） |
| 防爆等级 |  |  |  |  | F | 无防爆 |
|  |  |  |  |  | E | Exed II CT4-T6 |