BL-YLJ经济压力控制器

应用领域：

主要适用于各种液体或气体的压力控制。经济可靠。

产品特点

可用于对各种气体，蒸汽或液体的压力进行控制。

一、技术参数

1.仪表参数

| 工作参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 开关元件 | 微动开关 |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -20-80℃ |
| 介质温度 | 0-90℃ |
| 安装位置 | 压力接口垂直向下（允许倾斜15°） |
| 抗震性能 | Max10m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1.5% |
| 触点容量 | DC 24V 3A；AC 220V 4.5A ；AC 380V 1A |

2.设定值参照表                                                        单位：MPa

| 序号 | 对应设定值调节范围 | 复位压差调节范围 | 设定值误差 | 重复性误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0~0.2 | 0.02-0.10 | ±0.02 | 0.008 |
| 02 | 0~0.4 | 0.03-0.12 | ±0.02 | 0.008 |
| 03 | 0~0.6 | 0.04-0.15 | ±0.03 | 0.01 |
| 04 | 0~0.8 | 0.05-0.2 | ±0.03 | 0.01 |
| 05 | 0.2~1.2 | 0.1-0.4 | ±0.05 | 0.02 |
| 06 | 0.4~1.6 | 0.1-0.4 | ±0.10 | 0.025 |
| 07 | 0.4~2.0 | 0.1-0.4 | ±0.10 | 0.035 |
| 08 | 0.5~3.0 | 0.2-0.8 | ±0.15 | 0.05 |

二、仪表选型

| 型 号 |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-YLJ- | □ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | B |  |  |  | 切换差不可调 |
|  | K |  |  |  | 切换差可调 |
| 设定值调节范围 |  | 01 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 02 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 03 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 04 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 05 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 06 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 07 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 08 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
| 连接方式 |  |  | A |  | 用安装板过渡安装 |
|  |  |  | B |  | 用控制器本体直接安装 |